可视门禁门口机

使用说明书V4.0

一 产品功能和主要参数

1.1功能简介

可视门禁门口机是一款采用非接触式感应卡和密码进行出入管制的门禁门口机，内部集成了可视对讲电路，外接分机即可实现可视对讲功能，使用简单、性能可靠。

- 电镀透光按键，外壳UV工艺，更美观，寿命更长；

- 感应卡开门、感应卡加密码开门、密码开门三种开门方式；

- 一组继电器干触点输出和一组PUSH（低电平）输出；

- 内置高清晰的CCD彩色摄像头

- 可外接彩色可视分机，实现视频对讲和开门功能

1.2主要参数

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 | DC 12V±10% |
| 2 | 工作电流 | < 100mA |
| 3 | 外型尺寸 | 170mm×105mm×38mm |
| 4 | 重 量 | 200g |
| 5 | 环境温度 | -10℃—70℃ |
| 6 | 相对湿度 | 20%—80% |
| 7 | 用户容量 | 400个 |
| 8 | 读卡类型 | EM卡或Mifare one卡 |
| 9 | 读卡距离 | EM：1－15CM，MF1：1－7CM |

二 门禁机状态说明

门口机出厂时的默认设置

| 屏幕H闪烁 | 待机状态 |
| --- | --- |
| 编程密码 | 123456 |
| 开锁信号输出时间 | 5秒 |
| 开门模式 | 卡或密码开门 |
| 背光 | 自动 |
| 安全功能 | 关闭 |

三 安装和接线说明

3.1接线端子说明

JP1接线端子：                            JP2接线端子：

| 序号 | 丝印 | 颜色 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC （B+） | 红 | 对讲电源输入 |
| 2 | VIDEO | 黄 | 对讲视频 |
| 3 | AUDIO | 蓝 | 对讲音频 |
| 4 | GND | 黑 | 对讲电源地 |

注：门口机和室内分机之间要求采用RVV4×0.2以上的线。

| 序号 | 丝印 | 颜色 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V | 红 | DC 12V输入 |
| 2 | GND | 黑 | 电源地 |
| 3 | PUSH | 绿 | 低电平信号输出 |
| 4 | NO | 白 | 继电器常开输出 |
| 5 | COM | 棕 | 继电器公共端 |
| 6 | NC | 蓝 | 继电器常闭输出 |
| 7 | OPEN | 紫 | 外接出门按钮 |

3.2接线示意图

四 编程操作

4.1编程操作的基本步骤

第一步 进入编程状态：

在待机状态下按“#”键(屏幕显示――――――)，输入编程密码(屏幕显示HHHHHH),按“＃”键确认，密码正确(屏幕显示OH)，门禁机进入系统编程状态；如果输入的编程密码错误，屏幕闪烁显示(EEEEEE)，蜂鸣器短鸣3声，回到待机状态。

第二步 进行编程操作：

输入相应的编程命令（详见4.2编程命令详细说明。注：常用的编程命令有：“0”健，修改编程密码、“1”健，增加“卡开门”型的用户 、“2”健，增加“密码开门”型的用户）。

第三步 退出编程操作：

在编程状态下按“*”，返回上一级编程菜单，多次按“*”，退出编程状态。

在编程状态下2分钟内无任何操作自动退出编程状态。

4.2编程命令详细说明

“0”健，修改编程密码（常用）

按“0”字键(屏幕显示――――――)，输入新编程密码(屏幕显示HHHHHH)，按“＃”键确认(屏幕显示――――――)，再次输入相同编程密码(屏幕显示HHHHHH)，按“＃”键确认(屏幕显示OH)，蜂鸣器长鸣一声，编程密码修改成功。

注：编程密码可以是3~6位数字。

“1”健，增加“卡开门”型的用户（常用）

按“1”字键(屏幕显示――――)，接着输入4位用户编号，然后读取需添加的用户卡，蜂鸣器长鸣一声，用户增加成功。

注1：用户编号为0001~9999的四位数，下同。

注2：在添加用户时，每添加成功一个用户，蜂鸣器长鸣一声；如果操作过程中蜂鸣器短鸣三声，表示输入无效，无效原因可能是：（1）用户编号重复，（2）卡号已存在，（3）存储区已满，下同。

注3：如需连续添加多张用户卡，可在读完第一张卡后紧接着读后面要增加的卡（每读一张卡，用户编号会自动递加），读完全部卡后按“*”退出。

“2”健，增加“密码开门”型的用户（常用）

按“2”字键(屏幕显示――――)，接着输入4位用户编号，然后再输入开门密码(屏幕显示HHHHHH)，按“＃”键确认，蜂鸣器长鸣一声，用户增加成功。

注：开门密码可以是3~6位的数字。一个开门密码也占用一个用户容量。

“3”健，增加“卡+密码开门”型的用户

按“3”字键(屏幕显示――――)，接着输入4位用户编号，然后读取需添加的用户卡(屏幕显示――――――)，接着再输入与该卡对应的开门密码(屏幕显示HHHHHH)，按“＃”键确认，蜂鸣器长鸣一声，用户增加成功。

“4”键，删除用户

A、删除单个用户：按“4”字键(屏幕显示FFFFFF)，读取要删除的卡片或输入4位需删除的用户的编号，按“＃”确认，蜂鸣器长鸣一声，该用户删除成功。

B、删除全部用户：按“4”字键(屏幕显示FFFFFF)，再按“＃”键(屏幕显示――――――)，接着输入编程密码, 按“＃”键确认 (屏幕显示。。。。。。)，蜂鸣器长鸣一声后，全部用户删除成功。

“5”键，修改开锁信号输出时间

按“5”字键，屏幕显示原来的开门时间，接着输入两位新的开门时间数值，按“＃”键确认，蜂鸣器长鸣一声，开门时间设置成功。

注：数值为00~99，表示开锁信号输出的秒钟数，其中00表示瞬间输出（0.2秒）。

“6”键，设置开门模式

按“6”字键，屏幕显示原来的开门模式，接着输入两位开门模式代码，按“＃”键确认，蜂鸣器长鸣一声，开门模式设置成功。

注：10  表示卡开门模式   11  表示卡加密码开门   12  表示卡或密码开门

“7”键，设置安全模式

按“7”字键，屏幕显示原来的安全模式，接着输入两位安全模式代码（00 表示关闭，01表示开启），再按“＃”键确认，蜂鸣器长鸣一声，安全模式设置成功。

注：安全模式启用的情况下，出现以下情况门禁机会锁死5分钟：

A、连续十次读无效卡

B、连续十次输入错误开门密码

C、在“卡加密码开门”模式下，连续四次输入错误开门密码

“8”键，设置背光模式

按“8”键，屏幕显示原来的背光模式，接着输入两位背光模式代码，再按“＃”键确认，蜂鸣器长鸣一声，背光模式设置成功。

注：00 表示背光模式常闭   01 表示背光模式常开    02 表示背光模式为自动（操作时自动点亮，无操作后15秒自动关闭）

4.3恢复出厂编程密码

第一步：断开电源，把S1插针上的跳线帽跳到第2、3脚。

第二步：接通电源，蜂鸣器连续长鸣,同时屏幕（HHHHHH）闪烁。

第三步：再断开电源，把S1插针上的跳线帽跳回第1、2脚。

第四步：再接通电源，蜂鸣器长鸣一声，初始化成功，门禁机进入待机状态。

注：此操作仅恢复机器编程密码为出厂默认值（即123456），用户数据不会丢失。

五 三种通行方式：卡、密码、卡加密码

5.1刷卡开门：

当开门模式设为“卡开门”或者“卡或密码开门”中的其中一种，门禁机在待机状态时，持有效卡在门禁机上刷卡，蜂鸣器长鸣一声(屏幕显示OPEN)，这时开锁信号输出，门打开。

5.2密码开门：

当开门模式设为 “卡或密码开门”，门禁机在待机状态时，输入“开门密码”，再按“#”键 ，蜂鸣器长鸣一声(屏幕显示OPEN)，这时开锁信号输出，门打开。

5.3卡加密码开门：

当开门模式设为 “卡加密码开门”，门禁机在待机状态时，先刷卡（屏幕显示――――――），接着输入与该卡对应的开门密码，再按“#”键 ，蜂鸣器长鸣一声(屏幕显示OPEN)，这时开锁信号输出，门打开。

注：刷卡或输入密码后，如果蜂鸣器短鸣三声，则表示该卡或密码为无效用户，不能开门。

5.4修改与卡对应的开门密码：

当开门模式设为 “卡加密码开门”，用户刷卡接着输入开门密码成功开门后5秒钟内紧接着按“井”键，屏幕显示――――――，这时输入“新密码”再按“#”键，屏幕显示――――――，重复输入新密码，再按“#”键，蜂鸣器长鸣一声，与该卡对应的开门密码修改成功。